/FLU5\253770234\_A

0-0:96.1.4(50213) -> Version P1 Interface

0-0:96.1.1(3153414731313030303332373038)-> Equipment ID E-meter

0-0:1.0.0(191115214008W) -> Timestamp telegram

1-0:1.8.1(000216.981\*kWh) -> E afname nacht

1-0:1.8.2(000310.743\*kWh) -> E afname dag

1-0:2.8.1(000258.429\*kWh) -> E injectie nacht

1-0:2.8.2(000085.695\*kWh) -> E injectie dag

0-0:96.14.0(0001) -> Tarif indicator:Day=1/Night=2

1-0:1.7.0(01.414\*kW) -> Actual Power from Grid

1-0:2.7.0(00.000\*kW) -> Actual Power injected to Grid

1-0:32.7.0(232.1\*V) -> Actual Voltage

1-0:31.7.0(006\*A) -> Actual Current

0-0:96.3.10(1) -> E-Braker state

0-0:17.0.0(999.9\*kW) -> E-Limiter Threshold

1-0:31.4.0(999\*A) -> E-Fuse Supervision Threshold

0-0:96.13.0() -> Text message

0-1:24.1.0(003) -> count of M-bus devices on P1

0-1:96.1.1(37464C4F32313139303735303638)-> Equipment ID Gas-meter

0-1:24.4.0(1) -> Valve state Gas-meter

0-1:24.2.3(191115214002W)(00376.000\*m3) -> (Timestamp) + (Gas index m3)

**Remark:**

Red = not standard : eMucs extension on DSMR 5

Black = normal DSMR 5 standard.